댄싱공연장 외 2개소 CCTV 설치 공사

시방서

2020년

원 주 문 화 재 단

- 목 차 -

Ⅰ.일반시방서

Ⅱ.특별시방서

Ⅰ. 일반시방서

1. 사업명 : 댄싱공연장 외 2개소 CCTV 설치 공사

2. 설치장소 및  설치기한

2.1 종류 : 방범용 CCTV

2.2 설치기한 : 착공일로부터 29일 이내

2.3 설치장소 : 치악예술관, 댄싱공연장, 생활문화센터

※ 설치 시 현장여건 등에 따라 설치 위치가 변경될 수 있음

3. 목적

댄싱공연장외 2개소 CCTV를 설치하여 범죄예방 및 기타사고에 효율적으로 대처      하고, 실시간 감시를 통한 생활방범, 유해요소 차단, 사고 시 능동적 대처가 가능한    30예방감시체계를 구축하여 시민의 안전을 확보하는데 그 목적이 있다.

※ 설치 시 현장여건 등에 따라 설치 위치가 변경될 수 있음.

4. 일반사항

1) 본 시방서는 CCTV 시스템 공사에 적용한다.

2) 본 시방서에서 정한 사항 외에 특별시방서에 따로 정한 경우는 그 시방서에 따른

다.

3) 이 시방서에서 도면 또는 특별시방서에 기재된 사항은 그 시방에 의한다.

5. 입찰조건

1) 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조 및 동법 시행규칙   제14조에 의거 입찰 참가자격 요건을 갖춘 업체이어야 한다.

2) 정보통신공사업법 제14조에 의한 정보통신공사로 등록한 업체로 입찰공고일 전   일부터 계약체결일까지 주된영업소의 소재지를 계속 강원도 원주시에 둔 업체이   어야 하며, 그러지 않을 경우 낙찰자 결정을 취소합니다.

5.1 하자보증기간 :  준공일로부터 1년

5.2 인도조건     :  현장설치

6. 현장대리인

1) 계약자는 계약 이후 경험이 있는 기술자를 감독원과 협의하여 공사 진행상황을        수시로 보고 한다

2) 계약자는 현장대리인을 착공과 동시에 보안 및 안전에 관한 책임자로 임명한 관

련 구비 서류를 감독원에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

3) 감독원은 현장대리인 및 계약자에게 고용된 일체의 종업원의 자격과 기능에

대한 심사 선정할 권한을 보유하며, 적합하지 않다고 판단될 시 이들을 심사

및 교체 명령할 수 있으며, 이때 계약자는 이에 따라야 하고 이들에 대한 관리책

임을 계약자가 진다.

7. 착공시 제출 서류

1) 착공계 2부

2) 현장대리인계 2부 (경력수첩,재직증명서,경력증명서 포함.)

3) 보안각서 2부

4) 예정공정표 2부

5) 계약내역서 2부

6) 산업안전관리비 사용계획서 1부

7) 산재.고용보험가입증명서 1부

8) 기타 필요한 서류등

8. 제보고

1) 계약자는 항상 진행 상황을 계획과 대조하여 주요 공정이 현저히 지연될 때 에는

즉시 그 이유 및 공정 지연을 회복할 수 있는 구체적인 대책을 수립하여 감독원

에게 보고하여야 한다.

2) 계약자는 매일 작업 종료 시 까지 그 다음날의 공사예정사항을 감독원에게 보고

하여야 한다

3) 계약자는 매일 작업 시작 전, 작업량 등을 감독원에게 보고하여야 한다.

9. 설계 도서

1) 계약자는 계약 전에 시방서 및 설계도서에 관한 의문점을 명확히 해두어야 하며

계약 후에 발생한 문제 및 시공상 누락된 사항에 관해서는 감독원의 보고하에 진       행하여여 한다.

2) 본 시방서 및 설계도서에 상이하거나 그 내용 또는 수치에 불합리한 사항이 있을

때에는 감독원의 결정에 따라야 한다.

3) 본 시방서 및 설계도서에 규정하지 않은 사항이라도 감독원이 시공상 필요하다고

인정할 때는 감독원의 지시에 따라 시행하여야 한다.

4) 설계도서에 표시된 모든 치수는 완성된 것을 기준으로 한다.

10. 자재 관리

1) 자재는 설계도서 및 시방서에 명시된 품질 및 치수의 것이어야 한다.

2) 계약자는 발주처 감독관에게 자재승인도서를 제출하여 승인을 득한 후 현장에 반입하되, 반입시마다 감독원의 검사를 받은 승인 된 자재에 한하여 사용하며, 불합격품은 지체 없이 감독원의 지시에 따라 현장 외로 반출하여야 한다.

3) 승인된 자재일 경우에도 사용 시점에서 변질, 변형, 오손, 기타 검사 당시와 다른

것은 일체 사용을 금한다.

4) 규정대로 승인을 받지 못하거나, 보관상의 부주의로 인한 손실에 대하여는 일체

계약 상대자 부담으로 한다.

5) 현장에 반입된 자재 관리는 계약자가 책임을 진다.

11. 중간 검사

검사가 불가능한 부분은 중간에 감독원에게 중간 검사를 신청하여 서면 또는 도면으    로 확인 검사를 받아두어야 하고, 추후 확인이 가능하도록 검사 과정 사진을 제출하    여야 한다.

12. 현장 관리

1) 현장이 서로 인접하였거나 동일 장소에서 공사하는 별도의 공사가 있을 경우는

상호 협조하여 분쟁을 일으키지 않도록 해야 한다.

2) 계약자는 현장 및 그 주위에 있는 지상 및 지하의 기존 시설에 대해 지장을 주지

않도록 유의하여 설치하여야 한다.

3) 호우, 홍수, 태풍 등에 대한 기상예보 등에 충분히 주의하여 유사시에 피해를 최

소로 하기위한 응급조치를 취하여야 한다.

4) 설치에 필요한 안전조치는 당 건의 규정 및 관계 법규에 따라야 하며, 안전에 만

전을 기하기 위한 조직, 계획 점검 등을 실시하여야 하고, 필요한 제반 장비를

갖추어야한다.

5) 작업장 내에서는 안전모 착용 및 차량통제를 철저히 하여야 한다.

6) 계약자는 안전조치를 충분히 한 후 설치를 실시하여야 하며, 설치 중과실 또는

고의로 인하여 발생하는 안전사고, 화재 등으로 인명 또는 재산상의 피해가 발생

하였을 때에는 계약자가 책임을 지고 계약자 부담으로 복구 및 변상하여야 한다.

13. 사고의 보고

자재의 추락, 가설물이나 구조물의 파손, 기타 구매, 설치 계획에 미치는 사고나 인

명의 손상 또는 제3자에게 피해를 주는 사고가 발생하였을 때 혹은 그러한 사고 발

생의 징조를 발견할 때는 응급조치를 취하고 감독원에게 보고하여야 한다.

14. 제법규의 준수

1) 공사 시행에 있어서 관계 법규를 반드시 준수해야 한다.

2) 노무자에 대한 제법규의 운영과 적용은 계약자의 책임하에 이루어져야 하고 노무

자의 모든 행위에 대한 책임은 계약자가 져야 한다.

15. 시행

1) 계약자는 미리 승인을 받은 예정공정에 따라 공사를 시행하여야 한다.

2) 본 시방서 및 설계도서에 규정이 없는 사항이라도 필요하다고 인정되는 경미하고      사소한 것은 감독원의 지시에 따라 시행하여야 한다.

3) 계약자는 공사중 발생하는 일체의 공사변경에 대해 감독원의 사전 승인을 받아야       하고, 감독원의 승인 없이 시행된 공사는 일체 인정하지 않으며 기 시행              된 부분에 대해서도 감독원의 시정지시에 이의 없이 따라야 한다.

16. 설계 변경

1) 현장에 위치 및 공법의  변경 또는 이에 수반되는 수량 증감 등은 감독원의 지시        에 따르고, 이 때에 계약금액은 증감하지 않는다.

2) 아래 사항에 대하여 감독원의 승인을 득하여 설계 변경할 수 있다.

가. 공사에 있어서 설계 변경이 불가피하다고 인정될 때

나. 중요 기자재의 사양에 변동이 필요한 때

다. 공사 방법이 변경될 때

라. 각종 적용법령 및 시행규칙, 기술권고 사항 등에 접촉되어 타당성이 인정될 때

마. 기타 감독관청에서 필요하다고 인정될 때

17. 일시 중지

본 공사의 시행 중 다음 각 호에 해당될 때는 필요하다고 인정되는 기간 동안 공사   의 전부 또는 일부의 중지를 명할 수 있으며, 계약자는 이를 엄수할 의무

가 있다.

1) 기후의 악조건으로 공사 시행에 피해를 주게 될 우려가 있을 때

2) 계약자가 설계도 및 제규정 또는 감독원의 지시에 따르지 않을 때

3) 공사 종업원의 안전을 위하여 필요하다고 인정될 때

4) 관련되는 다른 공사의 지연으로 구매, 설치 시행이 불가능할 때

5) 기타 감독원이 필요하다고 인정할 때

18. 준공검사

1) 계약자는 공사가 완료되었을 때, 현장을 정리하고 준공검사에 대비 하여야 한다.

2) 시방서 및 설계도면에 명시된 대로 공사되지 않은 부분은 감독원의 지시에 따라

계약자 부담으로 재시공하여야 한다.

3) 검사는 모든 내용이 설계도서 및 제 규정과 같이 완성되었다고 감독원이 인정할

때 이루어 지며 검사일까지 유지, 관리를 철저히 하여야 한다.

19. 완료시 제출서류

1) 준공계  2부

2) 준공검사원 2부

3) 준공사진 2부

4) 4대보험 완납증명서 등 필요한 서류 일체.

20. 기록 사진

계약자는 공사에 있어 진행 상황 및 완료 상태를 나타내는 다음의 기록 사진을 촬영    하여 준공서류와 함께 제출하여야 한다.

1) 착공 전 현황

2) 시행의 일반상황

3) 완성 후에 검사 불가능 또는 곤란한 장소의 설치 광경

4) 준공(완료) 현황 등

21. 민원의 발생

본 공사중 발생되는 일체의 민․형사상의 민원은 계약자가 책임을 지고 변상처리 조    치하여야 한다.

22. 용어 해석

1) 본 시방서의 해석상에 이의가 있을 때는 감독원의 해석에 따른다.

2) 이상에 명기되지 않은 사항은 감독원의 지시에 따라 행하여야 한다

23. 도면 작성 및 설계도서 검토

1) 계약자는 공사의 어느 부분이나 착공하기 전에 설치에 필요하다고 인정되는

도면을 감독원에게 제출하여야 한다.

2) 계약자는 당청이 작성한 설계도서에 대하여 책임 있는 기술자가 이상 유무를 검

토・확인 의무를 다하지 못하여 발생하는 사항에 대하여도 계약자의 책임을 면할       수 없다

24. 뒷정리

1) 공사중 발생한 시설물의 변경, 훼손과 환경오염은 계약자 부담으로 공사기간 내      에 원상 복구하여야 한다.

2) 계약자는 공사현장내의 모든 설치가 완료되고, 감독원의 확인이 끝난 후 준공이      끝난 것으로 간주되며, 이를 이행치 못 할 경우 모든 책임은 계약자 부담으로

하여야 한다.

25. 법령 조례 등의 적용

1) 도로교통법 ,전기사업법

2) 전기 설비 기준 기술에 관한 규칙

3) 한국전력공사 전기공급규정

4) 전기용품 안전관리법

5) 한국공업규격 ㉿

6) 전기통신관계 법규

7) 정보통신공사업법규

26. 시험 및 검사

1) 시험 및 검사

계약자는 시험 및 검사 등에 필요한 재료, 인원 및 기타 필요로 하는 가설재 등

을 공급하며, 시험 및 검사가 신속하고 원활하게 실시될 수 있도록 하여야 한다.

27. 기타 사항

1) 공사관련 주요공정에 대해서는 감독원의 지시에 따른다.

2) 기타 공사 전반에 걸친 작업 방법은 일반 관례에 준하고, 주요 공정에 대해

서는 감독원의 지시에 따른다.

3) 명기되어 있지 않은 필요 공사는 계약자가 작성하여 감독원의 승인을 득한             후 시공 되어야 한다.

4) 계약자는 공사가 완료 되었다고 판단될 경우 각 시스템별 교육 교재를 작성

여 시스템 운전교육 일정을 수립 시스템 유지 관리 및 운전방법에 대한 교육을

실시하여야 한다.

5) 공사중 물량 증감에 대하여 설계 변경 및 과다 계상된 부분에 대하여 정산하여야        한다.

6) 준공 후에라도 지적 사항에 대하여는 계약자 부담으로 하자 이행을 하여야 한다.

7) 자재승인서를 제출하여 승인을 득한 후에 시공한다.

28. 하자

1) 하자보수책임 기간은 준공 후 1년으로 한다.

2) 만일 하자보수책임 기간 중 계약자의 중대한과실로 인한 운영의 마비 등 설비를

정상으로 사용 할 수 없을 때에는 이 기간을 하자보수 책임기간에 추가한다.

Ⅱ. 특별시방서

1. 사용재료 및 제작 기술

1) 공급설비는 현지의 강풍, 강우 및 추위에 충분히 견딜 수 있도록 설치하여야 한

다.

2) 계약서 기술사항에 자세한 언급이 없더라도 개념이 정의된 사항은 시스템 동작

및 성능을 완전하게 발휘하는데 필요한 부수 기자재 및 소프트웨어를 계약자가

책임지고 공급해야 한다.

2. 전기적인 설계 요구 조건

각 장치는 설치현장의 주위환경에 신뢰성과 안정성 등 기능 수행에 지장이 없도록

하여야 한다.

3. 설비의 전원공급

설비의 신뢰도 보증을 위해 계약자는 모든 기기에 AC 또는 DC 적정전압 유지를 위

하여 전원 전압 변환 및 정류회로를 장치하여야 한다.

4. 장치구성

1) 각 장치에 포함된 구성품은 단위 구성품별 구매가 가능하여야 한다.

2) 각각의 구성품 간 연결부와 Jack, Plug등 탈착 및 부착이 빈번한 부위는 내구성

이 강한 재질을 사용하여야 한다.

3) 모든 기자재는 교체시 적절한 작업이 가능하도록 제작되어야 하고, 동일 품질과

비교하여 최고의 품질을 유지하여야 한다.

4) 기기의 퓨즈, 브레이크 스위치 등은 보수에 편리하고, 확인이 용이한 위치에 취부

되어야 하며, 잠금장치가 된  Local Unit Box 내에 취부 되어야 한다.

5. 케이블 접속 및 성단

1) 터미널에 결선되는 Wire는 터미널 러그를 사용하여 가능한 접촉 효율이 높아지도

록 하여야 한다.

2) 옥외 시설품목에 대해서는 방습 및 설치현장의 Surge 전압, 진동, 수분 등 환경

조건을 고려하여 설계 및 제작하여야 한다.

6. 장비함체 설치조건

1)내부 배선은 안전하고 완전하게 설치하여야 하고, 보수가 용이하도록 가능한 표시

된 케이블이나 표시찰을 사용하여야 하며, 함체는 눈․비로부터 안전하도록 방수가

되도록 제작되어야 한다.

2) 내부에 사용할 도료는 불연성 재질을 사용하여야 한다.

3) 외부 케이블과 연결할 수 있도록 인출 입구가 있어야 한다.

7. 기기의 설치

7.1 적용범위

1) 기자재의 설치 및 이를 위한 현장조사, 제반 기초 시설설치

2) 구멍 뚫기, 각종 배관배선, 부대품 준비, 콘크리트 타설, 터파기, 되 메우기, 피

뢰접지 설치, 각종 기기의 설치와 기타 부착물들을 견고히 부착시키는데 필요

한 제반 작업

3) 모든 기기는 도면과 현장여건을 확인하고서 적정한 위치에 표시작업을 한 후

설치 위치를 결정하여야 한다.

4) 도면과 불일치하거나, 시공상 원 설계 내용대로 시공하기 어려울 경우에는 감

독과 협의 후 변경 승인을 득한 다음 시공하여야 한다.

7.2 설치조건

1)설치일반

공급하는 기자재를 포함한 모든 제품은 본 시방서와 감독의 지시에 따라 설치하

여야 한다.

2) 기기 위치

가. 배선과 케이블 루트는 기기의 구조, 조건, 간섭 여부, 전기 종단 위치에 따라

결정하여야 하며, 운전과 유지관리 상 접근이 용이한 곳에 설치하도록 하여

야 한다.

나. 현장 여건 상 위치나 배치의 합리적 변경이 필요하거나 위치변경을 요구하는

경우 계약자는 이에 대한 제반조치를 취하여야 한다.

다. 기기 기초가 콘크리트일 경우 콘크리트 타설 시 앵커볼트의 구멍을 확보하여

야 한다.

라. 습기, 부식성 가스, 가연성 가스, 진동, 침수 등의 위험이 없는 장소를 선택하

여야 하며, 부득이

마.상기의 악조건 하에서도 기기 설치를 하지 않으면 안될 경우 감독과 협의하여

보안 대책을 강구하여야 한다.

3) 배관, 케이블 및 현장배선

배관 시공은 설계도면에 의하여 시공하고, 도면에 명시되지 않은 사항은 현장여

건, 건물의 구조 및 위치 등을 고려하여 배선설치를 하는데 지장이 없도록 하여야

한다.

8. 배관, 배선 작업

8.1 개요

기기간의 배선, 접속 및 배관작업은 본 시스템의 성능을 결정하는 중요한 요인의

하나로서 화질불량 혹은 기기 성능에 영향을 미칠 수 있으므로 설계도면의 배관 및

배선도를 기준으로 확실히 숙지한 후 작업에 임하여야 한다.

8.2. 배관 배선 작업 일반

계약자는 모든 현장설치 구성품과 조립품을 아래 조건에 따라 설치 연결하도록 하

여야 한다.

1) 본 설치의 배관 배선에 관한 사항은 전기통신 옥내 옥외 배선설치의 규정에 따

라 시공하여야 한다.

2) 계약자의 현장대리인 또는 기술자는 시공 전에 설치작업자에게 반드시 기술교육

또는 기술지원을 하여야 한다.

3) 설치작업자에게 승인 제작도면과 설치에 필요한 자료 전체를 제공하여야 한다.

4) 옥내외에 포설하는 케이블은 가능한 배관을 사용하여 외부적인 각종 환경변화

및 인위적인 요인으로부터 보호 되어야 하며, 그러하지 못할 경우는 반드시 그

에 대한 조치를 강구하여야 한다.

5) 신호선로를 포함한 모든 케이블류는 가능한 배관에 인입하여 포설 하여야 한다.

6) 가능한 이음이 발생하지 않도록 하여야 하며, 부득이한 경우는 반드시 방수처리

하여야 한다.

7) 추후 유지보수를 감안하여 모든 배선 또는 배관에는 영구적으로 식별이 가능한

표시찰을 부착시켜야 한다.

8) 모든 배선과 배관은 미려하게 배치하고, 노출배관 설치 시 방수후렉시블 배관을

설치하며, 연결부위를 브라켓으로 깔끔하게 연결하며, 감독의 별도 승인이 없는

한 이음부위 없이 단말과 단말을 연결하여야 한다.

8.3  선로정리

1) 배선 입선작업 완료 후 배선 정리정돈을 하여 배선 손상을 방지하기 위하여 보

호장치를 구비하여야 한다.

2) 선로정리는 진동과 차후의 유지보수를 감안하여 10Cm 정도 여유 있게 정돈하

여야 한다.

8.4 케이블

1) 케이블은 전파의 누설 또는 외부전파 침투차단을 위해 차폐성능이 우수하고, 전

송손실이 적은 종류를 선택하여야 한다.

2) 케이블포설은 배선방법에 따라 케이블 루트를 선정하고, 케이블 허용 곡률반경

을 유지하여야 하며, 케이블에 손상을 주지 않도록 포설에 주의하여야 한다.

3) 케이블을 포설할 경우 케이블의 장력으로 인한 케이블 특성변화 등 여러 가지

문제를 방지하기 위하여 반드시 배관에 입선하여 포설하여야 하며, 그러하지 못

할 경우는 자기지지형 케이블을 사용하거나 50Cm 간격으로 U형 새들 또는 케

이블 타이 랩으로 고정하여야 한다.

4) 비닐절연체는 도체 위에 동심원상으로 피복 하여야 하고, 사용상 유해한 홈이나

기포가 없어야 한다.

5) 연동테이프의 표면은 침공, 박피 등 결함이 없어야 하며, 연동테이프가 연결되는

부분은 반드시 용접하여야 한다.

8.5 커넥터(Connector)

1) 커넥터의 특성

가. 커넥터는 내구성이 좋고, 특성변화가 없어야 하며, 특히 접촉저항이 적고 결합

시 빠지거나 헐거워지지 않는 것을 사용하여야 한다.

나. 방수와 방습에 우수하고, 외부의 영향을 받지 않는 견고한 것을 사용하여야

한다.

2) 커넥터의 단말처리

커넥터를 조립하여 기기에 접속시킨 후에 열 수축 튜브를 사용하여 방수, 방식,

연결개소 풀림 등 커넥터의 단말처리를 하여야 한다.

9. 토공사

9.1 기초 설치

기초구조물의 규격에 맞게 거푸집을 제작하며, 휨 또는 비틀림이 없도록 한다.

단 현장 조건이 협소하여 시공이 곤란하거나 통행인의 안전사고의 우려가 있는

장소는 발주처와 협의하여 결정한다.

9.2 기초 앙카 설치

1) 기초 앙카는 폴 접속 부위의 자재 수량, 치수, 모양을 검사한다.

2) 앙카 상판과 철주가 수직 결합되도록 수평설치 한다.

3) 설치규격은 도면을 준수 한다.

4) 설치시 주변 안전을 고려하여야 한다.

10. 구조물 설치

1) 카메라 POLE은 콘크리트 기초위에 앙카볼트로 고정 설치하되 회전 조작시 흔들

리지 않도록 견고하게 설치하며 카메라는 POLE 높이 4.5M 이상에 시설한다.

2) 카메라 설치 시 외부의 충격을 받지 않도록 주의하여야 하며, 초점은 렌즈를

최대로 가까이한 상태에서 초점조정을 실시하고, 조리개 조정은 레벨 및 자동

광도 조절기를 적절하게 조정하여 최적의 상태를 유지하도록 한다.

3) 카메라 기초대

가. 기초대 공사를 하기 위한 굴착장소에는 차량, 통행인 및 작업원의 추락사고가

발생하지 않도록 보호난간, 울타리 등의 방호시설물 및 경광등, 표지판

설치한다.

나. 보행자의 통행불편을 최소화하도록 보행자 통로를 확보하며 공사용 자재,

장비는 보행자 및 통행차량의 접촉에 의한 사고가 발생하지 않도록 조치한다.

다. 주택단지 내부공사의 경우 공사 시 먼지가 나지 않도록 하여야 하며, 먼지,

소음 등 주민들로부터의 민원이 야기되지 않도록 조치하여야 한다.

4) 폴(Pole) 시공

가. 폴 설치작업시에는 중량물임을 각별히 유의하여 안전사고가 발생하지 않도록

모든 위험 요소에 대한 대비책을 사전에 준비하여 시공하도록 하며 반드시

차량 유도요원을 배치하여 교통사고의 발생을 방지한다.

나. 폴 설치, 카메라, 팬/틸트 등 고소작업 시 특별안전교육을 실시하고 작업에

임한다.

다. 건설장비 작업 시 작업반경내 출입을 통제하고 인양장비인 경우 반드시 허용

11.기타사항

1) 각 설비는 감독관과 충분한 협의후 제작 시공 한다.

2) 본 CCTV 및 주변장치는 고도의 영상 제어 및 판독 기기이므로 전문기술자로

하여금 설치 매뉴얼에 따라 주의해 시공토록 하여 성공적인 운전과 긴 수명을

유지할 수 있도록 하고, 다음 기술하는 시방은 기본적인 사항으로서 각 현장조건      에 따라 조정될 수 있으며 조정 시는 감독자의 협조를 필요로 한다.

3) 예비 작업 : 다음 사항들에 관하여 사전에 조사하고 적절한 조치를 하여야 한다.

가. CAMERA의 시계를 차단하는 장애물 또는 구조물 등이 위치하는 경우.

나. POLE 또는 BRACKET 설치위치의 지반 또는 벽체가 불완전할 경우 계약자

부담으로 보완하여 설치한다.

다. 운영방침에 대한 각 기기들의 기술적 사양 만족 여부.

라. 건물 내 또는 외부에 조명조건과 CAMERA의 최저조도는 만족 여부.

4) 위치선정

가. 내부조건 또는 구조물 등에 의한 시계차단이 되지 않는 장소를 선정하여야

한다.

나. 지정한 장소를 기준으로 가능한 경계 취약지역이 없도록 POINT를 선정하여야

한다.

다. 햇빛이나 전등의 역광으로 인한 감시 장애가 없는 장소를 선정하여야 한다.